欧亚公司商住小区消防安装工程

市 场 调 研 文 件

建设单位：广州欧亚产业发展有限公司

代理机构：广州兆兴工程服务有限公司

日期：2023年4月26日

欧亚公司商住小区消防安装工程需求书

广州兆兴工程服务有限公司（以下简称“代理机构”）受广州欧亚产业发展有限公司（以下简称“建设单位”）的委托，对欧亚公司商住小区消防安装工程进行市场调研，欢迎符合资格的意向供应商参加。

一、项目名称：欧亚公司商住小区消防安装工程

二、建设单位：广州欧亚产业发展有限公司

联系人：钟先生	联系电话：020-26231803

代理机构：广州兆兴工程服务有限公司

联系人：林小姐        联系电话：020-32846678

- 三、建设地点：广州市增城区增江街南山开发区。

- 四、项目概况、项目内容与范围：

（1）项目概况：欧亚公司商住小区消防安装工程，详见施工图自行计算工程量和根据附件的格式及报价说明进行报价。

（2）调查内容：根据欧亚公司商住小区消防安装工程的施工图自行计算工程量和根据附件的格式及报价说明进行报价。

（3）项目需求：通过市场调研的形式，确定本项目的实施价格。

五、调研文件的领取与报价文件递交时间、地点和方式：

（1）领取调研文件：供应商可在广州兆兴工程服务有限公司网站（https://zhaoxing.info）下载需求书及相关资料。

（2）报价文件递交：递交方式：密封方式，报价文件一式两份。报价文件须经供应商签章齐全后用牛皮纸信封密封递交至（地点），信封上注明项目名称及参加供应商全称，信封封口处应当加划盖单位公章。

递交时间：供应商应在2023年5月31日18时00分前递交报价文件；递交地点：广州市增城区荔城街观翠路21号1幢豪华公寓504号。

六、参加报价依据：

（1）按国家有关已经颁布正在实施的有关行业现行的规范、规定、技术标准、定额和办法等要求报价；

（2）按照国家现行有关计价收费依据，根据本项目调研文件的工作内容和计划工作量，自行测算费用，并结合本项目的实际情况合理取费；

七、供应商资格要求：

1、供应商均具有独立法人资格，按国家法律经营。

2、供应商均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证。

3、供应商应具备以下资质：供应商具有建筑工程施工总承包资质或消防设施工程专业承包资质。

八、报价文件组成：包括但不限于

法定代表人（负责人）证明书及授权委托证明书

企业营业执照副本

安全生产许可证

承担本项目所需的资质证书

报价文件一式两份，密封于同一信封内。

报价清单（根据附件的格式及报价说明进行报价）

十、调查结果：

本项目不限制最高控制价，供应商按照国家现行有关计价收费依据进行报价，代理机构接受报价文件后，在规定的时间内对报价文件进行整理，各形成书面文件汇报，予给建设单位提供参考。建设单位根据参考文件，考虑对项目的实施定价，如建设单位对各供应商的报价有疑惑，则另行通知供应商进行议谈，有收到通知的供应商在规定的时间内到达约定地点进行面议。

九、其它事项

（1）报价文件的更改、撤回与调研文件澄清

在递交报价文件截止日期前，供应商可以更改或撤回已提交的报价文件，并以正式书面函件通知建设单位。要求对调研文件进行澄清的参加供应商，应在报价前2天通知建设单位，建设单位对澄清要求，将以补遗书形式予以书面答复，同时将传真给每个参加供应商，参加供应商收到书面答复后，在12小时内以传真方式告知建设单位，确认收悉。

- 参加供应商在调查过程中的一切费用，均由参加供应商自负，且报价的报价文件概不退还。

附件1：报价要求及说明

建设单位：广州欧亚产业发展有限公司

代理机构：广州兆兴工程服务有限公司

日    期：2023年4月26日

附件1

欧亚公司商住小区项目-消防安装工程报价要求及说明

一、报价要求及依据：

1、按经审核的设计图纸内容、范围、工程量、有关规范、施工组织方案、按甲方计划进度进行施工等要求，采用以包工、包料、包施工、用水、用电、包进度、包安全、包质量、包文明施工、包进度、包验收合格、包工程竣工资料、包其工人社会劳动保险、医疗、人身意外保险、劳保费用等全包干形式发包给乙方施工。

2、预算书：必须提供根据广东省广州市现行预算定额及有关取费文件而编制的工程量清单预算书(以下简称预算书)；预算书应根据建设单位提供的施工图纸及国家相关标准图集及定额中内容分项计算工程量，按广东省现行综合定额(2018年建筑工程定额及其计价办法，广东省2018年装饰、装修工程综合定额及其计价办法，广东省2018年安装工程综合定额及其计价办法，按广东市建设行政主管部门颁布的相关取费文件；按照工程类别、二类城市取费，主要材料单价按2023年第一季度的市场指导价格、部分品牌按甲方确定的执行，签订合同时不进行调差，按合同包干价执行)。

3、清单报价书：提供甲方提供施工图纸、清单报价内容，结合市场价格及报价单位自身实力而报出的工程量清单报价书(以下简称清单报价)；报价书应按分布、分项工程列明清单；清单报价中综合单价应是包含了完成设计图纸工程内容(所包含的工程成本：主材、人工费、机型费、辅材费、管理费、规费及其它费用(措施费\文明施工费\预算包干费\利润等)等组层综合单价)等一切费用，即综合单价乘工程量累加后总价即为报出总价，不接受综合单价乘工程量累加后总价仍需计算费率，税金可独立计算；税金按国家政策执行9%，如工程施工期间国家政策调整税金已施工按原税金执行，未施工按调整后税金执行。

4、资质文件：乙方需提供相关资质文件满足本项目的要求；甲方已确定总承包单位，但消防工程未并入总包，因建设局要求消防工程完工后项目需统一竣工验收备案，还需总承包单位承担盖章及承担相应责任的总包单位收取1%管理费用；工程确定后需与总包单位、甲方、乙方三方签订分包协议；工程款支付：甲方直接支付工程款给乙方，乙方向甲方直接开具9%的增值税专用发票，乙方不得有异议。

5、预算书与报价书中的工程量清单内容应统一。

6、本工程预算书和报价书应分开：①、地下室(±0.000以下)及地上部分(±0.000以上)两大部分；②、再按两大部分为：A1栋~A3栋，一个标段，A4栋~A5栋一个标段，共2个标段报价；

7、设计图纸高程12.65m，相当于项目首层±0.000，目前施工场地的地面高程约为(A1栋~A3栋：9.15m，A4栋~A5栋：8.66m)，平均标高约为(A1栋~A3栋：-3.5m，A4栋~A5栋：-3.99m)。

二、预算书报价及清单报价书施工项目主要内容包括(按毛坯房公共区域精装修的标准及说明进行报价)如下：

1、防火门及防火卷帘门及安全房间防火门安装工程：分为地下室及地上部分，按现有图纸计算数量，工程完工按实际结算，单价不变；安装防火门框及卷帘边后门框四周水泥砂浆塞缝，还包括信号线安装及调试，闭门器采用上乘品牌、防火卷帘、防火门的样式及颜色在施工时由甲方确定，如果防火门面层需要增加装饰处理的费用由甲方承担；不包括每户入户大门施工，但包括房间内安全房间防火门。

2、首层室外消防栓及给水环管网安装工程：①、由市政给水主干管的碰头点(甲方已施工到建筑红线内)至消防水池(不含已建的砼水箱)浮球阀处；②、首层室外给水管环网及消防栓施工；③、包括管道及阀门、土方、基础、检查井(含成套井盖)、阀门井等其他管道附件施工；包干价。以上内容如果自来水公司施工要求要其施工，乙方无条件的将在工程总价中扣减，但室外消防栓还是由乙方施工并调试。

3、气体灭火系统安装工程；按消防规范要求，各设备房气体灭火系统工程，七氟丙烷气体灭火未设计泄压口、强制排风等系统，包括烟感、温感、警铃等装置，如没有施工图，需要二次设计的由报价单位根据现有规范完成报价，包干价；电源、插座等由电气专业施工到位，不包括在内。

4、灭火器及灭火器箱、防毒面具安装工程：按消防设计施工图纸及消防规范要求(包括手推式灭火器)，分为地下室及地上部分，包干价。

5、消防水泵房设备及屋面补水箱安装工程：按消防设计施工图纸完成消防水泵房设备及消防泵房主要材料等包括设备基础施工、液位控制器，稳压系统包括在屋顶补水箱安装；包干价；如设计图纸未说明应包括：消防泵房消防系统泄水阀应排水到消防水池的措施。

6、消防控制中心安装工程：消防控制中心主机设备费用单列，消防控制中心应有消防水箱液位控制系统，与监控中心合并消防控制中心；包干价。消防控制中心的设施、设备安装及调试；火灾报警控制主机如果由甲方购买，乙方按工程预算扣减总工程造价。消防设计施工图纸如无此系统需按规范要求增加：水泵机械应急启动柜、电源监控及电气火灾主机。

7、消防系统电控箱至设备之间的配电安装工程：消防控制电箱至配电工程配电箱之间管、支架、电缆等；包干价；①、电气部分由低压柜出线开始计算到二级配电箱的线路由甲方另分包的电气工程施工(不包括在消防工程范围内)，乙方只负责各消防专业的电控箱至设备间之配电，由电气工程施工的二级配电箱开始计算到消防系统末端由消防工程施工；二级配电箱由甲方另分包的电气工程施工(不含出线电缆)；②、低压配电房至各区域消防、防排烟、通风等其它专业各设备房内的动力电源总配电箱电缆及电缆保护管路及电源总配电箱，由甲方另分包的电气工程施工(不包括在消防工程范围内)，此部分后面的线路由消防工程施工；③、发电机至低压配电房双电源出线柜的电源电缆及所有主干电源提供到各专业电源箱(柜)上端的电气工程由消防工程施工。

8、出口指示灯、应急灯双电源配电(应急照明)安装工程：按消防设计施工图纸及消防规范要求包括：消防应急照明、疏散指示系统的线管(盒)预埋、电线(缆)敷设、插座、安全出口、疏散指示灯、应急灯具安装；分为地下室及地上部分，包干价；

9、防排烟与正压送风系统安装工程：按消防设计施工图纸所示的通风机、风口百叶、风阀、风管等安装及调试工程；防排烟系统工程：包括防送风、防烟风机、风管、风口、防火阀等的安装及调试工程；分为地下室及地上部分，设计施工图纸如无以下内容需增加报价：①、消防中心需要增加防排烟与正压送风系统；②、屋顶设备房及电梯机房增加送风系统； 包干价；

10、火灾自动报警及联动控制系统安装工程：消防设计图纸范围内从消防控制中心至各层、各区域部位消防电线、控制线路配管及探测器、控制模块、烟感、按钮、风阀、消防设备等系统安装及调试工程，包括防火门监控系统，消防广播如果由甲方另分包弱电施工单位施工时，按工程预算报价清单的内容项目扣减工程总价；A3栋及A5栋地上部分每套房间内的喷淋系统独立计算；包干价。

11、自动喷淋灭火系统安装工程：按设计图纸计算工程量，由消防水池出水点开始计算，如施工图所示的喷淋水泵、喷淋管网(室内外喷淋接口至喷淋头部份)、喷头、阀门、水泵接合器、 控制线路、阀门、末端排水接到排水雨水系统管道中或集水井等的安装及调试工程；公共区域需要装饰部分必须施工上、下喷头，按消防规范要求，800mm以下的吊顶内高度可不安装上喷头，但乙方要负责消防工程毛坯验收，A3栋及A5栋地上部分每套房间内的喷淋系统独立计算；包干价。

12、消火栓系统安装工程：按设计图纸计算工程量，由消防水池出水点至消防箱部份，施工图所示的消防水泵、消火栓、消火栓给水系统，从消防泵房到各消火栓、消火栓给水点管道安装、消防箱、控制线路、控制阀门等及其附件、管道附件、室内、外消火栓及接合器安装及调试工程；室内消火栓的安装位置有可能修改，具体安装位置现场施工确定，数量要符合验收规范，在施工过程中数量增加、减少工程完工不作调整(地下室、首层停车场采用明装，其他部分采用暗藏式安装、消防箱的样式由甲方确定)；主进水口由室外(自来水公司已施工)预留室外管口开始计算到地下室消防水池，此部分工程并入首层室外给水管环网及消防栓中计算；包干价。

13、公共区域精装修部分设备安装工程：装修区域范围包括：①、地下室~顶层的公共通道及电梯前室；②、消防控制中心；③、有天花吊顶的喷淋施工上、下喷头，下喷采用隐藏式喷头；将烟感引至天花底安装；④、不包括防火门不锈钢饰面；包干价。

14、风井内部内衬镀锌钢板风管安装工程：土建工程已完成风井砌筑并预留出风及排风口，根据新消防规范要求，保证井道的密封性，将土建已施工的消防风道(井)在内部增加厚的镀锌钢板内衬，包括封堵等施工，必须满足消防要求；包干价。

15、消防工程设备的检测费用：本项目范围内的消防设施、设备的检测费用及验收费用(包括检测的原材料)及交楼前检查费用及二次装修审图费用(不含电气施工电气系统检测费用)，每套户内是毛坯验收；如涉及到钢结构防火涂层及装饰材料要送检的由甲方提供原材料乙方，由乙方负责送检，费用由甲方承担；费用单列，包干价。

16、其他包括内容：①、所以施工部位的穿墙或楼板及预留孔洞的修补及修复、安装防火门框及卷帘边后门框四周1:2水泥砂浆塞缝；②、所有送风、防排烟口的百叶窗的施工，颜色由甲方确定；③、低压配电房、消防中心、电梯机房、发电机房等设备房送风口施工；④、启泵报警按钮及消防电梯迫降自动控制系统安装及调试，包括电梯现场手动逼降部分；⑤、地下室所有消防系统穿越地下室剪力墙(人防区域)两边的阀门施工；⑥、有公共装饰区域消防应急灯安装配置应与装饰装修灯光相配套，符合消防规范要求并通过验收。

17、所有主设备(主机)、百叶风口、排烟风口、电动加压送风口，由甲方购买，乙方应在工程总价中按预算价格扣除工程价，由乙方提供数量、规格清单(如乙方提供数量或规格有误造成损失由乙方承担)，并负责安装。

18、因装修平面修改或原图纸消防系统未完善的，乙方负责平面修改后及消防系统末完善部分的设计并保证符合消防规范的有关规定。

19、如施工过程中甲方图纸有调整及出图纸，乙方应根据消防变更图纸调整，并负责相关消防图纸的送审、报建等一切手续，发生的费用由乙方承担。

20、报价清单数量是设计施工图纸报价计算工程量，在没有修改施工图纸时，不增、减工程量，如果图纸修改按甲方现场签证计算增、减工程。

三、主要材料：

1、根据我公司的市场调查及多个项目的材料实际使用效果，决定采用如下品牌的主材，报价清单中应说明材料品牌；望各投标单位在报价中参照如下品牌的2023年市场材料价格。

2、消防水泵、喷淋泵及消火栓稳压泵及配套设备：采用"上海太平洋"、"上海嘉金"、"上海通一"、"上海凯泉"、"广州白云"、"广州羊城"、"广州一泵"。

3、火灾自动报警系统设备(感烟探测器、感温探测器、输入(出)控制模块、气体灭火装置、火灾显示器、火灾自动报警器、声光报警器、带电话插孔手动报警按钮、消火栓启动按钮、消防联动控制台、电话主机、消防广播主机)材料：采用"北大青鸟"、"秦皇岛海湾"、"深圳三江"、"奥瑞那"、"北京利达"。

4、热镀锌钢管、镀锌薄钢板(风管)：采用"天津友发"、"武汉武钢"、"广东华岐"、"南海宏钢"、"广州珠江"、"中山华捷"。

5、沟槽卡箍管件接头采用卡箍式连接采用"奥特锦熔"、"亿佰通"、山西邦通、山西钦鹤、山东鼎金、南海宏钢、广州珠江、中山华捷、"奥特锦熔"。

6、橡胶软接头、对夹式蝶阀：采用"上海沪航"、"天津瓦特斯"、"上海标一"。

7、截止阀、止回阀、闸阀、法兰阀门、螺纹阀门、水表：采用"上海沪航"、"天津瓦特斯"、"上海标一"、"河北兴水康都"、"宁波埃美柯"、"宁波日安"、"上海冠龙"。

8、湿式报警阀、消防水泵接合器、水流指示器、信号蝶阀、水喷头：采用"瑞安长城、"福建三鲸"、"三辉"、"天津塘沽"、"天津大站"、"胜捷"、"恒安"、"平安"、"天广"。

9、防火阀、防烟防火调节阀、对开多叶调节阀、蝶阀、风管止回阀、百叶式止回阀、百叶风口、排烟风口、电动加压送风口、混流送风机、防排烟系统风机、单速柜式离心排风机、双速风机箱等风机、消声器、静压箱：采用："武汉凌骏"、"武汉凯信瑞"、"武汉高新"、"雅高"、"上虞金泰"、"广州羊城"、"飞达"、"德通"。

10、室内消火栓及水泵接全器：采用"瑞安长城"、"福建三鲸"、"三辉福"、"福建美林"、"天广"、"武汉晨安"、"武汉巨成"、"武汉大华"、"坚瑞"、"首安"、"高坚"、"3M"、"思创"。

11、消防巡检柜：采用"上海太平洋"、"上海嘉金"、"上海通一"。

12、出口指示灯、应急灯：采用"敏华"、"劳士"、"振辉"。

13、ABC干粉灭火器及灭火器箱、防毒面具：采用"江苏格罗那"、"江西玉山"、"南京消防"、"天广"、"坚瑞"、"首安"；"高坚"、"3M"、"思创"。

14、电线、电缆：采用"江苏东峰"、"江苏宝胜"、"东莞民兴"、"奔达康"、"武汉双利"、"上海申江"、"通宝"、"南海"、"广东电缆厂"、 "深圳深安"、"广东珠江"、"坚宝"、、"民兴""深圳长江"、"金龙羽"、"武汉二厂"、"河北金太阳"。

15、镀锌金属线槽、防火桥架：采用"顺德奥特森"、"江苏扬中瑞通"、"广州云俊星"、"广州协和"、"武汉长龙"、"江苏瑞通"。

16、镀锌电线管：采用"中山盈通"、"广州一通"、"志达"。

17、电线管、接线盒、难燃塑料波纹软管采用PVC硬塑料管：采用"联塑"、"德塑A管"。

18、不锈钢水箱：采用 "深圳恒昌"。

19、空气开关、双电源开关、接触器或热继电器：采用："施耐德"、"西门子"、"ABB"。

20、防火门及闭门器、防火卷帘门：采用本地通过消防部门备案品牌，报价时注明使用品牌。

21、气体灭火采用：采用本地通过消防部门备案品牌，报价时注明使用品牌。

22、其他未定的品牌原则上采用优质品牌，并经甲方确定为准，未定品牌由甲乙双方协商采用同标准规格产品并本地通过消防部门备案品牌，已定品牌因采购或供货等因素不能满足要求时，乙方可向甲方推荐相同质量规格产品，并书面通知甲方，甲方同意后方可更换。

23、本工程所使用主要材料、配件、设备等必须为出厂合格产品，乙方必须按招、投标文件的要求向获得市建委或管理部门认证或推荐使用的厂家购买，并按国家有关规定进行检验。如一方对材料设备有异议，应进行复验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担；工程所需材料及设备由乙方采购供应至施工现场。

24、提交预算书或清单报价书中应说明材料使用品牌、性能、参数；(可以自行指定品牌或采用原设计品牌或按消防报价书指定品牌)，但是，所使用品牌能够确保符合消防要求并安装后通过消防验收，又能够达到逾期使用效果、年限，同时能够降低同品牌功能的成本等；可推荐我司，但需出具相关品牌参数数据。

四、本报价书必须在2023年5月31日前上交给甲方，上交时用档案袋封闭并贴上封条，内放置本报价书及预算书的刻录光盘；并提供施工单位的资质证书及施工过的项目介绍说明。